|  | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK DAĞITIM ANA HATTININ YER DEĞİŞTİRİLMESİ YAPIM İŞİ |  |
| --- | --- | --- |

Bu ihale kapsamıyla Üniversitemiz Kampüs Alanının Enerji Girişi hem yeraltı şehir şebekesinden beslenip, zorunlu durumlarda da mevcut fider-9 hattından beslenecek hale gelmiştir.

1) Projede belirtilen kablo güzargahı boyunca 80 cm kazı yapıldı.

2) Kablo güzargahı boyunca kablonun altından ve üstünden 10 cm olacak şekilde kum serildi.

3) Her faz arasına bims konulup, kablolar serildi.

4) Serilen kablonun üstüne kum serilip, kablo güzargahı boyunca bims konuldu.

5) Kablo ekleri yapıldı.

6) Kapatılan kablo kanalına şerit serildi.

7)  Kablo kanalları kapatıldı.

8) Tedaş kabinine hücre yerleştirilip, beton köşklerde hücre değişiklikleri yapılarak Üniversitemiz ana besleme hattı yeraltı şehir şebekesi olup, yedek hattı da mevcut    fider-9 olmuştur.